MIQ，OPC SERVER和三菱Q系列PLC通讯设置步骤
三菱原来的A，AnS等系列PLC和上位机的通讯都需要在PLC中编写相应的程序。

现在的Q系列PLC和上位机通过以太网的通讯只需在参数设置中作一些设置即可。

PLC方面的设置：

在参数设置选项中选择“网络参数”

起始I/O号：  填入QJ71E71模块所插的I/O槽起始地址

网络号：     即Ethernet的network ID(例如：1）

操作设置：   binary或ASCII， 选binary

IP地址和数字格式：    选择一种格式并根据格式写入IP地址

运行中允许写入：      选中复选框表示运行中监视的变量值可修改

在开放设置中选定

配置端口号：  注意数字格式转换，如十六进制的2000表示的端口号为8192

通讯格式选TCP, unpassive,其余的设置就用默认设定即可。 

通过MIQ DRIVER读数时的设置：

MIQ是7.X版本的DRIVER

Channel和Datablock的设置按标准的OPC的设置。
device设置： 
CPU Type：     选QnA/QnAs

Ethernet Card：  选AJ71E71或AJ71E71-S3（注意不是AJ71QE71或A1SJ71QE71)

               选AJ71E71和AJ71E71-S3的区别在于每个数据扫描块和总的能读到的数据块大小不同

Protocol:        和PLC中的设置一致，为binary 或 ASCII,一般选Binary

network:        network ID, 和PLC中的设置一致

Primary IP:      和PLC中的设置一致

Primary port:    和PLC中的设置一致，注意数字格式转换，如十六进制的2000表示的端口号为8192

Primary Station:  站号，本站地址设为255, 当读别的站的数据时设为相应的站号。

Backup Device 中的设置为冗余选项，与Primary一样

通过OPC SERVER读数时的设置：

1．OPC SERVER 中新建一个端口（如图1）
2．设置新建端口的特性（如图2）

       Protocol:    TCP/IP

       Host:       默认为本机网络标识
       IP：        本机IP地址

       Port:        计算机读数端口，为0即可

       MELSEC IP：  PLC以太网的IP地址，与用PLC编程软件设置的端口一致

       MELSEC Port:   PLC的端口，与用PLC编程软件设置的端口一致
3．新建数据块，数据块需在所新建的端口下，并符合相应的PLC类型，具体设置见图3.
4. 在新建的数据块下建立所需要通讯的数据点
这样OPC SERVER的设置就完成了，就可以用标准的OPC Powertool来读OPC SERVER的数据了。

[image: image1.png]ELSED Bt | BesyBocker
General i | Ethernet |

Nane: [FORTS

Select port
© con Port

& ikt 7
© WELSEC Tnterface Bo

€ Basyoctiat





                 图1    新建端口


[image: image2.png]ELSED B | BesyBocker |
General oo 2ozt Ethernet
Protoc
TCE/IF (" UDE/IP
Host tony

n Fee iz =
Fort [
wsen [ 3[BT
s rort P

i





             图2       端口特性设置


[image: image3.png]e Properties.

Nane [Feric

Port [rors  v]

P Type
C o

© hai,
o
o
e

tineout 000 | msec

Retry [1

Station
Network [0
P Mo 55

Bead Span [580  oint

T T

Randon Read [
Save unkmovn Tten [~

T~ Simulate I/D (does not

access the MELSEC device)

Cancel

i





图3      数据块设置

_1102514384.bin

_1102514474.bin

_1102514301.bin

