一、配置SCADA冗余的前提条件：

1、两个SCADA SERVER 又同样的过程数据库

2、相同的I/O DRIVER 配置

3、连接到相同的设备

4、SCU配置成报警同步。

5、独立于IFIX软件外，两个SCADA服务器和客户端的机器在物理网络连接是通的。

二、客户端配置

1、 启动客户端IFIX软件，打开IFIX软件的SCU（系统配置程序），其画面如下：（确保禁用了SCADA支持）

[image: image1.png]|

IO EEO NEW BAQ BR0 TAD FE@ S0Ww W

____ EEIE

«lol» ]«

DeHds SR%E-¥ B o QORI S| ¢ ™ - B EeuEm.
9 o| —BX =10l x]
Tt RO )
EX - #
TR FIX MEEH
. T =]
=(ofe|=[]

2ER - & BEERW- \ 2 OO B @
i 1% 13

| 2|>-4-A-=





2、 打开系统配置的网络配置，打开的画面如下：

[image: image2.png]| =18] %]

IHE WEO NBWY BAD BN TRAOD FEW BOW FeH x|
DeHds SR%E-% B0~ QORI S| ¢ ™ - B EewEm .
0| —EE =10l x]
EX - R
]
© EREER ()
" HetBIOS
Z & ICP/IP
B Primary: SCADA10P
- Backup: SCADALOD
- © ETRLHEAE L
=(sfel=[ >

2EE - b BEERW- \ N OOCE H 4 @
1R 1% 1/1 firs 22 3E¥ 1947





                        画面（一）

3、 网络中选择网络连接的协议，如TCP/IP协议。

4、 删除所有已经配置的远程节点

5、 在远程节点名中输入用户定义的逻辑节点的名称。（在图中有标注）。关于远程逻辑节点名的使用是这样的，假设我们取的远程的节点名称是PROD_1,二两个SCADA 服务器的名称分别是 SCADA10P(主)和SCADA10B（备），那么在数据连接，VBA脚本，调度，动画的数据源中引用格式是FIX32.PROD_1.TANKEVEL.F_CV 而不是FIX32.SCADA10P_1.TANKEVEL.F_CV。

6、 然后选择上图中的[image: image3.png]| =18] %]

IHE WEO NBWY BAD BN TRAOD FEW BOW FeH x|
DeHds SR%E-% B0~ QORI S| ¢ ™ - B EewEm .
0| —EE =10l x]
EX - R
]
© EREER ()
" HetBIOS
Z & ICP/IP
B Primary: SCADA10P
- Backup: SCADALOD
- © ETRLHEAE L
=(sfel=[ >

2EE - b BEERW- \ N OOCE H 4 @
1R 1% 1/1 firs 22 3E¥ 1947




按纽，进入下面的画面：

[image: image4.png]____ EEIE

]

IO SED NEY BAD BRO TAD FHE B0w B

DeEs SRE-¥ B0~ QORI S| ¢ ™ - B EewEm .
0| —EE =10l x]

EX - T

~ RREBEPSE E
B S PROD_L

EFSE:
- FPE®: [cmaits

EBTE D ...

WEQ | BHEQ

3

R

2EE - b BEERW- \ N OOCE H 4 @
T® 1% 22 [GE: soEk





7、 在上面的画面中的设置如下：

首先选中“启用逻辑节点名（E）”复选框，在主节点名中输入主的SCADA服务器的物理节点名，在备节点名中输入备用SCADA服务器的物理节点名，最后单击画面的“确定”按纽关闭画面，返回到画面（一），单击画面（一） 的“确定”按纽，返回到SCU配置画面。

8、 打开下面的画面：（SCU—配置—本地启动）

[image: image5.png]]

____ EEIE

IO SED NEY BAD BRO TAD FHE B0w B
DeEs SRE-¥ B0~ QORI S| ¢ ™ - B EewEm .
7 o| —EK =10l x]

B —

SETH: D OTIC LOCLY. 50

s
I ERRET

WV FHTESE

geErw- \ OO EE 4 3| >-2-A -
10.2/E% T 1 E

1% fir3

|

«lol» ]«




选中“本地节点别名”，单击“确定”按纽，返回到SCU配置画面。
9、 保存SCU配置，退出SCU配置。

10、 修改系统的HOST文件，该文件的目录是 WNNT：\SYSTEM32\drivers\etc\host.ini ，将两个SCADA  服务器的IP地址、节点名称、机器名称信息添加到该文件当中，如：

192.168.0.1 taida1  taida1

192.168.0.2 taida2  taida2

 修改完毕后，保存该文件，重新启动IFIX ！

客户端配置完毕。

三、主SCADA SERVER 配置
1、打开主的SCADA SERVER 的SCU系统配置，配置逻辑节点名和报警同步。具体操作如下：在SCU配置的“配置”菜单     “本地启动”，弹出下面的画面（转下一页）

[image: image6.png]]

____ EEIE

IO SED NEY BAD BRO TAD FHE B0w B
DeEs SRE-¥ B0~ QORI S| ¢ ™ - B EewEm .
7 o| —EK =10l x]

B —

SETH: D OTIC LOCLY. 50

s
I ERRET

WV FHTESE

geErw- \ OO EE 4 3| >-2-A -
10.2/E% T 1 E

1% fir3

|

«lol» ]«




在本地节点名中输入节点名，该名称必须和客户端的SCU配置中社定的主SCADA 服务器的名称是一致的，该例子的主SCADA服务器的名称是SCADA10P，在本地逻辑节点名处输入远程节点名称，必须和客户端的远程节点名称是一致的，在本例子中的名称是PROD_1,

然后选中“本地节点别名”复选框，最后单击“确定”按纽，关闭“本地启动定义”对话框，返回到SCU配置画面。

2、单击SCU配置画面的[image: image7.png]|

IO EEO NEW BAQ BR0 TAD FE@ S0Ww W

DEEs SRE-¥
g2
Ex

122 1200

131360 136 1320 1300 1281 126

L1 cIESKT)

o
BETE G )

®’<s

- & HO6E | It

TR FIX MEEH

____ EEIE

~=lolx(
R

B¢ 7 - B|Eelam.

——

|

«lol» ]«

2EE - b

i

BB - \ N\OCEHE 4@ > -£L-A-=

1%

41

E

16 8Bk

547 38




按纽，弹出下面的画面：（转下页）

[image: image8.png]| =18] %]
SO RO WEY BAD RO TAD ®HE EOW B

DEeda 8RR % -¥ B0~ AEOR| I8 & ™ - B EewEm .
g o —kE =10l x]

EX - #

=

SCADA EHF IR S

¢ RA CHE HAREEEFR: [DATABASE 2|
T/0EEHEE S

/MR EFR: ||
EEENT/ 0

OLE for Process Contral Client 1
Mitsubishi Q4 Series Ethernet Re
GE Fanuc Ethernet Series 90 v1. 1
Mitsubishi A Series vé. 10a

g sl -

[ofe]=]] D
2EE - b BEERW- \ N OOCEE 4 3| >
4w 1% 4/4 firs 16. 8% 81T

A
25 B





在这个画面的SCADA邻居的SCADA名出输入备用的SCADA服务器的节点名，在该例子的名称为SCADA10B，单击“确定”，退出SCADA组态，返回到SCU配置画面，保存SCU设置，退出SCU配置，重新启动IFIX 。

四、备用SCADA SERVER 配置
1、打开备用的SCADA SERVER 的SCU系统配置，配置逻辑节点名和报警同步。具体操作如下：在SCU配置的“配置”菜单     “本地启动”，弹出下面的画面（转下一页）

[image: image9.png]]

____ EEIE

IO SED NEY BAD BRO TAD FHE B0w B
DeEs SRE-¥ B0~ QORI S| ¢ ™ - B EewEm .
7 o| —EK =10l x]

B —

SETH: D OTIC LOCLY. 50

s
I ERRET

WV FHTESE

geErw- \ OO EE 4 3| >-2-A -
10.2/E% T 1 E

1% fir3

|

«lol» ]«




在本地节点名中输入节点名，该名称必须和客户端的SCU配置中社定的主SCADA 服务器的名称是一致的，该例子的主SCADA服务器的名称是SCADA10B，在本地逻辑节点名处输入远程节点名称，必须和客户端的远程节点名称是一致的，在本例子中的名称是PROD_1,

然后选中“本地节点别名”复选框，最后单击“确定”按纽，关闭“本地启动定义”对话框，返回到SCU配置画面。

2、单击SCU配置画面的[image: image10.png]|

IO EEO NEW BAQ BR0 TAD FE@ S0Ww W

DEEs SRE-¥
g2
Ex

122 1200

131360 136 1320 1300 1281 126

L1 cIESKT)

o
BETE G )

®’<s

- & HO6E | It

TR FIX MEEH

____ EEIE

~=lolx(
R

B¢ 7 - B|Eelam.

——

|

«lol» ]«

2EE - b

i

BB - \ N\OCEHE 4@ > -£L-A-=

1%

41

E

16 8Bk

547 38




按纽，弹出下面的画面：（转下页）

[image: image11.png]| =18] %]
SO RO WEY BAD RO TAD ®HE EOW B

DEeda 8RR % -¥ B0~ AEOR| I8 & ™ - B EewEm .
g o —kE =10l x]

EX - #

=

SCADA EHF IR S

¢ RA CHE HAREEEFR: [DATABASE 2|
T/0EEHEE S

/MR EFR: ||
EEENT/ 0

OLE for Process Contral Client 1
Mitsubishi Q4 Series Ethernet Re
GE Fanuc Ethernet Series 90 v1. 1
Mitsubishi A Series vé. 10a

g sl -

[ofe]=]] D
2EE - b BEERW- \ N OOCEE 4 3| >
4w 1% 4/4 firs 16. 8% 81T

A
25 B





在这个画面的SCADA邻居的SCADA名出输入主的SCADA服务器的节点名，在该例子的名称为SCADA10B，单击“确定”，退出SCADA组态，返回到SCU配置画面，保存SCU设置，退出SCU配置，重新启动IFIX 。

在上述的配置完成后，将需要通讯的IFIX的节点的IP地址都添加到每个IFIX节点的HOST文件中去，其语句格式如下：

# IP ADDRESS  IFIX  NODE NAME     HOST NAME 机器名）

如：

169.254.90.73       SCADA10P              ZLL

将所有的网络上的IP地址都添加到每个机器的HOST文件中去，保存该文件，到此为止，冗余配置完成！

王主任，如有问题，请再于我联系！

a. 定义逻辑节点名。

b. 在SCU中配置主、备SCADA服务器。

c. 配置SCADA服务器对。

d. 配置报警同步。

e. 同步SCADA服务器的时钟。

f. 如果安全启用的话，分配手动故障切换的权限。

2. 配置网络冗余：

a. 在SCU中配置网络冗余的网络路径。

b. 如果使用TCP/IP，则修改hosts文件。

c. 如果需要的话，通过禁用网络路径和平衡网络定时器值和故障切换时间值来优化系统性能。

3. 使用网络状态服务器域和iFIX提供的网络诊断画面来监视和控制网络状态。
SCADA服务器的报警处理

在SCU中为双SCADA服务器配置网络和SCADA选项时，iFIX自动启动报警启动对列服务，在会话丢失和重建连接时该服务确保报警不会丢失。

启用在SCADA节点对之间的报警同步，需要为每个SCADA定义一个备份SCADA作为SCADA对。例如，如果有两个SCADA节点(SCADA1和SCADA2)，可以按照如下步骤启用报警同步:

1. 在“本地启动”中，定义节点名。

2. 在SCADA1的SCU中 ，从“配置”菜单中选择“SCADA”。

3. 在“SCADA配置”对话框中的“SCADA名”域中输入“SCADA2”。

[image: image12]
注意: SCADA2的逻辑节点名必须与SCADA1不同。 
[image: image13]
4. 在SCADA2的SCU中，从“配置”菜单中选择“SCADA”。 

5. 在“SCADA配置”对话框中的“SCADA名”域中输入“SCADA1”。 

6. 确保在每台计算机的SCU网络配置中，主备SCADA节点的名字列在“远程节点配置”对话框的列表框中。更多信息， 请参阅成组主、备份

 HYPERLINK "START_ADV_Primary_and_Backup_Groupings.htm" 节点。

[image: image14]
注意：不要将主和备份SCADA服务器按单独的远程节点添加。
[image: image15]
7. 确保两个节点的过程数据库是完全一致的，最简单的办法是比较两个数据库的序列号，如果它们不匹配，则合并两个数据库，然后将合并后的PDB文件拷贝到每台服务器上。 

当一台SCADA服务器发生报警，该报警被送到显示节点中。显示节点只从活动节点上接收报警，而无论该活动节点是主SCADA还是备份SCADA。用户无法监视非活动SCADA节点产生的报警。

在显示节点，报警和消息使用逻辑名，并用方括号括起来，如下面的例子，逻辑节点名为LNN。

04/29/98 22:49:45.1 [LNN] AI-1 HI 72.00

然而，如果是数据库管理器或者由于网络问题产生的报警，报警文本显示的是物理节点名字。

当节点被配置成SCADA服务器对中的一个时，报警一览队列的长度需要被定义为非备份状态下的两倍。例如，如果系统中产生500个报警，报警一览队列最好定义为1000。如果报警一览队列溢出，将会看见报警在报警一览中显示，然后消失。关于报警队列长度的信息，请参阅实现报警和消息。

在这里输入远程节点名称如PROD_1





主的SCADA服务器的物理节点名





备用的SCADA服务器的物理节点名








